1

ПРОЕКТ

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с. ТОЛСТИХИНО

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД с 2015 по 2028 гг.

с. Толстихино

2015 г.

2

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере

производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности.

В настоящее время на территории с. Толстихино Уярского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,506 Г кал/час.

Часть жилого фонда снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

На территории села производство и передачу тепловой энергии осуществляет одна обслуживающая организация ООО «СЖКХ».

Расчет с потребителями ведется по расчетным значениям теплопотребления, на договорных отношениях.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Центральная котельная имеет пять водогрейных котлов, из которых три котла производства Барнаульского котельного завода «Сибирь» марки КВр-0,6, КВр-0,8 и два котла марки КВ-БУ-0,54.

Общая установленная мощность составляет 2,65 Гкал/час., подключенная нагрузка 0,506 Гкал/час, рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70 0 С.

Здание котельной кирпичное, 1974 года постройки.

Сетевая вода для системы отопления подается от котельной по 2-х трубной системе трубопровода.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно – питьевого водопровода.

Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива (введения в работу резервного котла).

Эксплуатация котельной осуществляется только ручным способом, снабжение теплом осуществляется только в отопительный период.

В межотопительный период котельная останавливается. Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по центральной котельной представлена в таблице 2.1

3

Таблица 2.1

| № п/п | Марка котла | Установленная мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | КВр-0,6 КВр-0,6 КВр-0,8 КВ-БУ-0,54 КВ-БУ-0,54 | 0,52 0,52 0,69 0,46 0,46 | 2010 2010 2012 2008 2013 | 2013 2013 2013 2012 2012 |  |

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Температурный график работы Тп/ТО 0 С | Центральная Котельная |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 2,65 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 2,65 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0167 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 2,6333 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2010 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2013 |
| Среднегодовая загрузка оборудования |  |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | расчет, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловой сети источника теплоснабжения с. Толстихино представлено в таблице 3.1

4

Таблица 3.1

| Показатели | Описание , значения |
| --- | --- |
| Центральная Котельная |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график -95/70 0 С при расчетной температуре наружного воздуха -40 0 С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении к данному разделу |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П – образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях с. Толстихино действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 0,8 – 1 м., в перекрытиях камер – один люк. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70 0 С по следующим причинам: присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; наличие отопительной нагрузки. разбор горячей воды из системы отопления |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| 5 |
| Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время , затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0 С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | с. Толстихино характеризуется неплотной застройкой, малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Текущее состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций. | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Толстихино нет. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Толстихино нет. |
| Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей нет. |

6

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам,

диаметрам, способу прокладки и изоляции представлены в таблице 3.2

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина |
| 1 | Центральная котельная-до ТК 13 –магистральный трубопровод (МТП) | 219 | 455 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 2 – дом 2 | 32 | 12 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 3 – дом 1 | 32 | 21 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 4 – дом 3 | 32 | 21 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 5 – дом 4 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 6 – дом 5 | 32 | 19 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 7 – дом 7 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 8 – дом 8 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 9 – дом 9 | 32 | 24 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 10 – дом 11 | 32 | 40 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | ТК 11 – дом 10 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | ТК 12 – дом 12 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | ТК 13 – ТК 21 | 76 | 250 | 1983 | минвата | канальный |
| 14 | ТК 14 – дом 13 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 15 | ТК 15 – дом 15 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 16 | ТК 16 – дом 18 | 32 | 22 | 1983 | минвата | канальный |
| 17 | ТК 17 – дом 17 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 18 | ТК 18 – дом 20 | 32 | 22 | 1983 | минвата | канальный |
| 19 | ТК 19 – дом 19 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 20 | ТК 19 – дом 22 | 32 | 24 | 1983 | минвата | канальный |
| 1 | ТК 13–ТК 21 по ул. Пл. Мира дом 2 | 219 | 130 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 21 – дом 2 по ул. Пл. Мира | 50 | 40 | 2009 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 21 – детский сад | 200 | 76 | 2011 | минвата | канальный |
| ул. Новая |
| 1 | Котельная – ТК 1 по ул. Новая | 114 | 100 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |
| 2 | ТК 1 – ТК 7 | 114 | 330 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 1 – дом 1 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 2 – дом 2А | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 2 – дом 3 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 3 – дом 4 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 3 – дом 5 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 4 – дом 6 | 32 | 15 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 4 – дом 7 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 5 – дом 8 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | ТК 5 – дом 9 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | ТК 6 – дом 10 | 32 | 15 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | ТК 7 – до врезки на ДК | 114 | 130 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |

7

| 14 | Врезка – ДК | 76 | 60 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Врезка на ДК – школа | 114 | 260 | 1983 | минвата | канальный |
| ул. 60 лет Октября |
| 1 | ТК 1 по ул. Ленина – ТК 15 по ул. 60 лет октября магист. тр. п. 9 (МТП) | 108 | 790 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 2 – дом 2 | 32 | 25 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 3 – дом 4 | 32 | 18 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 4 – дом 6 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 5 – дом 8 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 6 – дом 10 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 7 – дом 10Б | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 8 – дом 10А | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 9 – дом 1 (магазин) | 32 | 25 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 10 – дом 14 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | МТП – д. 3 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | МТП – д. 16 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | МТП – д. 5 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 14 | МТП – д. 18 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 15 | ТК 11 – дом 7 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 16 | ТК 12 – дом 20 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 17 | МТП – дом 9 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 18 | МТП – дом 22 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 19 | МТП – дом 11 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 20 | ТК 13 – дом 13 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 21 | МТП – дом 24 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 22 | МТП – дом 26 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 23 | МТП – дом 15 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 24 | МТП – дом 28 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 25 | МТП – дом 17 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 26 | МТП – дом 30 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 27 | ТК 14 – д. 19 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 28 | ТК 14 – д. 32 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 29 | МТП – дом 21 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячие водоснабжение и технические нужды представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Всего | отопление | ГВС | Технология |
| Центральная котельная | 0,506 | 0,506 | 0 | 0 |

8

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченность по 0,92 – минус 40 0 С.

Баланс представлен таблицей 5.1

Таблица 5.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность Гкал/час | Располагаемая мощность Гкал/час | Собственные нужды Гкал/час | Тепловая мощность нетто Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | резерв/ дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная котельная | 2,65 | 2,65 | 0,0167 | 2,6333 | 0,407 | 0,506 | 1,7203 |

Часть 6.  Балансы теплоносителя.

На источнике тепловой энергии с. Толстихино нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. Теплоноситель предназначен как для передачи тепла, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей, и нормативные утечки представлено в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Наименование источника ЖКХ | Центральная Котельная |
| --- | --- |
| Всего подпитка сети, тыс.т/год, в т.ч.: |  |
| - нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год |  |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 1,66 |

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Постановки и хранение резервного предусмотрены. Обеспечение топливом производится автомобильным транспортом в соответствии с действующими нормативами.

В качестве основного топлива используется бурый уголь 3 БР, характеристика которого представлена таблицей 7.1

9

Таблица 7.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 3 БР | Переясловское месторождение | 2500 | расположено на расстоянии 91 км от с. Толстихино |

Суммарное потребление тепловой энергии по данным 2010 – 2012 гг. представлено Таблицей 7.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Центральная Котельная | 1180 | 600 |

Таблица 7.2

Часть 8. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 8.1

| Наименование | 2011 г. ООО «СЖКХ» | 2012 г. ООО «СЖКХ» | 2013 г. ООО «СЖКХ» |
| --- | --- | --- | --- |
| сырье, основные материалы | 40 | 45,2 | 47,6 |
| Вспомогательные материалы | 32 | 39,8 | 41,1 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | 731,3 | 695 | 691,8 |
| уголь | 731 | 695 | 691,8 |
| природный газ |  |  |  |
| мазут |  |  |  |
| Энергия | 447 | 568,3 | 627,3 |
| Энергия на технологические цели | 425,7 | 541,2 | 597,4 |
| Энергия на хозяйственные нужды | 21,3 | 27,1 | 29,9 |
| Затраты на оплату труда | 279,2 | 291,7 | 339,3 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | 95,5 | 88,1 | 109,3 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе |  |  |  |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
| 9.2Средства на страхование |  |  |  |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |
| 9.4 оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) |  |  |  |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 85,7 | 133,3 | 141,8 |
| 10 |
| 9.7.1 Налоги на землю |  |  |  |
| 9.7.2 Налоги на пользователей автодорог |  |  |  |
| 9.7.3 Налог на имущество |  |  |  |
| 9.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции , всего в т.ч.: | 732 | 796,3 | 854,8 |
| 9.8.1 Арендная плата |  |  |  |
| Итого расходов | 2442,7 | 2657,7 | 2853 |

Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В с. Толстихино услуги по теплоснабжению оказывает одна организация ООО «СЖКХ» по тарифам, представленным в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Изм, % | 2013 | Изм, % |
| ООО «СЖКХ» | Односторонний тариф, руб./Гкал | 1574,74 | 1574,74 | 0% | 1574,74 1762,13 | 11,90% |
|  | Надбавки к тарифу для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал |  |  |  |  |  |

Часть 10. Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения с. Толстихино.

- Отсутствие водоподготовки подпиточной воды, приборов учета тепловой энергии на источнике.

- Ветхое состояние трубопроводов тепловых сетей; низкое качество их теплоизоляции.