КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.04.2022г.			    с. Толстихино			                            № 2-87

Об утверждении актуализированной схемы

теплоснабжения с. Толстихино

Уярского района Красноярского края

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", ст.ст. 6 , 24 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края  Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения с. Толстихино

Уярского района Красноярского края на период с 2019 и 2029 г.г. (прилагается).

2.  Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой.

3.  Решение  вступает  в  силу  после  официального опубликования в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/.

Председатель Совета                                                                Глава сельсовета

депутатов:

Н.Ф. Наконечная                                                                      Т.В. Павлова

Утверждена

Решением Толстихинского сельского

Совета депутатов

от 28.08.2019 г.    № 2-98

( в ред. от 12.07.2021 № 2-38)

АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с. ТОЛСТИХИНО УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2019 по 2029 гг.

с. Толстихино

2019 г.

ГЛАВА 1.  Существующее положение в сфере

производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности.

В настоящее время на территории с. Толстихино Уярского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке  0,407 Г кал/час,    часть жилого фонда снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

На территории села производство и передачу тепловой энергии осуществляет одна обслуживающая организация. В 2017 году сменилась обслуживающая организация, вместо ООО «СЖКХ+» стала ООО «ДомСервис».

Расчет с потребителями ведется по расчетным значениям теплопотребления, на договорных отношениях.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Центральная котельная имеет четыре водогрейных котла марки КВ-БУ-0,54.

Общая установленная мощность составляет  1,84 Гкал/час., подключенная  нагрузка  0,407 Гкал/час, рабочая температура теплоносителя на отопление  95-70 0 С.

Подключаемая нагрузка уменьшилась с 0,506Гкал/час до 0,407Гкал/час в связи с исключением из схемы теплоснабжения зданий школы и детского сада.

Здание котельной кирпичное, 1974 года постройки.

Сетевая вода для системы отопления подается от котельной по 2-х трубной системе трубопровода.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску  тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно – питьевого водопровода.

Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды , поступающей в теплосеть , в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива (введения в работу резервного котла).

Эксплуатация котельной осуществляется только ручным способом, снабжение теплом осуществляется только в отопительный период.

В межотопительный период котельная останавливается. Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по центральной котельной представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Марка котла | Установленная мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | КВ-БУ-0,54 КВ-БУ-0,54 КВ-БУ-0,54 КВ-БУ-0,54 | 0,46 0,46 0,46 0,46 | 2008 2013 2013 2013 | 2020 2020 2019 2019 |  |

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Температурный график работы Тп/ТО 0 С | Центральная Котельная |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 1,84 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 1,84 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | - |
| Параметры тепловой мощности нетто | 2,5133 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов |  |
| Среднегодовая загрузка оборудования |  |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | расчет, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

В 2019 году на котельной заменили два котла: котел № 1 марки КВр-0,6, с установленной мощностью 0,52 Гкал/час, был заменен на котел марки КВ- БУ-0,54, с установленной мощностью 0,46 Гкал/час; котел № 2 марки КВр-0,6,  с установленной мощностью  0,52 Гкал/час, был заменен на котел марки КВ-БУ-0,54, с установленной мощностью 0,46 Гкал/час. В 2020 году были заменены два старых котла марки КВ-БУ-0,54, с установленной мощностью 0,46 Гкал/час на новые той же марки.

Установленная тепловая мощность котельной с 2,53 Гкал/час уменьшилась до 1,84 Гкал/час.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловой сети источника теплоснабжения с. Толстихино представлено в таблице 3.

Таблица 3.1

| Показатели | Описание , значения |
| --- | --- |
| Центральная Котельная |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график -95/70 0 С при расчетной температуре наружного воздуха -40 0 С |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении к данному разделу |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П – образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях с. Толстихино действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 0,8 – 1 м., в перекрытиях камер – один люк. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70 0 С по следующим причинам: присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; наличие отопительной нагрузки. разбор горячей воды из системы отопления |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время , затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0 С) |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | с. Толстихино характеризуется неплотной застройкой, малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Текущее состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций. | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Толстихино нет. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Толстихино нет. |
| Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей нет. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам,

диаметрам, способу прокладки и изоляции представлены в таблице 3.2

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина |
| 1 | Центральная котельная-до ТК 13 –магистральный трубопровод (МТП) | 219 | 530 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 2 – дом 2 | 32 | 12 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 3 – дом 1 | 32 | 21 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 4 – дом 3 | 32 | 21 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 5 – дом 4 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 6 – дом 5 | 32 | 19 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 7 – дом 7 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 8 – дом 8 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 9 – дом 9 | 32 | 24 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 10 – дом 11 | 32 | 40 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | ТК 11 – дом 10 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | ТК 12 – дом 12 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | ТК 13 – ТК 21 | 76 | 250 | 1983 | минвата | канальный |
| 14 | ТК 14 – дом 13 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 15 | ТК 15 – дом 15 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 16 | ТК 16 – дом 18 | 32 | 22 | 1983 | минвата | канальный |
| 17 | ТК 17 – дом 17 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 18 | ТК 18 – дом 20 | 32 | 22 | 1983 | минвата | канальный |
| 19 | ТК 19 – дом 19 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 20 | ТК 19 – дом 22 | 32 | 24 | 1983 | минвата | канальный |
| ул. Пл. Мира |  |
| 1 | ТК 13–ТК 21 по ул. Пл. Мира дом 2 | 219 | 130 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 21 – дом 2 по ул. Пл. Мира | 108 | 30 | 2009 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 21 – детский сад | 200 | 76 | 2011 | минвата | канальный |
| ул. Новая |
| 1 | Котельная – ТК 1 по ул. Новая | 114 | 100 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |
| 2 | ТК 1 – ТК 7 | 114 | 330 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 1 – дом 1 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 2 – дом 2А | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 2 – дом 3 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 3 – дом 4 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 3 – дом 5 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 4 – дом 6 | 32 | 15 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 4 – дом 7 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 5 – дом 8 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | ТК 5 – дом 9 | 32 | 8 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | ТК 6 – дом 10 | 32 | 15 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | ТК 7 – до врезки на ДК | 159 | 130 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |
| 14 | Врезка – ДК | 57 | 100 | 2013 | КФЛЭКС | канальный |
| 15 | Врезка на ДК – школа | 114 | 200 | 1983 | минвата | канальный |
| ул. 60 лет Октября |
| 1 | ТК 1 по ул. Ленина – ТК 15 по ул. 60 лет октября магист. тр. п. 9 (МТП) | 108 | 790 | 1983 | минвата | канальный |
| 2 | ТК 2 – дом 2 | 32 | 25 | 1983 | минвата | канальный |
| 3 | ТК 3 – дом 4 | 32 | 18 | 1983 | минвата | канальный |
| 4 | ТК 4 – дом 6 | 32 | 16 | 1983 | минвата | канальный |
| 5 | ТК 5 – дом 8 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 6 | ТК 6 – дом 10 | 32 | 13 | 1983 | минвата | канальный |
| 7 | ТК 7 – дом 10Б | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 8 | ТК 8 – дом 10А | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 9 | ТК 9 – дом 1 (магазин) | 32 | 25 | 1983 | минвата | канальный |
| 10 | ТК 10 – дом 14 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 11 | МТП – д. 3 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 12 | МТП – д. 16 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 13 | МТП – д. 5 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 14 | МТП – д. 18 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 15 | ТК 11 – дом 7 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 16 | ТК 12 – дом 20 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 17 | МТП – дом 9 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 18 | МТП – дом 22 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 19 | МТП – дом 11 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 20 | ТК 13 – дом 13 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 21 | МТП – дом 24 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 22 | МТП – дом 26 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 23 | МТП – дом 15 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 24 | МТП – дом 28 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 25 | МТП – дом 17 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 26 | МТП – дом 30 | 32 | 10 | 1983 | минвата | канальный |
| 27 | ТК 14 – д. 19 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |
| 28 | ТК 14 – д. 32 | 32 | 20 | 1983 | минвата | канальный |
| 29 | МТП – дом 21 | 32 | 17 | 1983 | минвата | канальный |

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии .

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячие водоснабжение и технические нужды представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Всего | отопление | ГВС | Технология |
| Центральная котельная | 0,407 | 0,407 | 0 | 0 |

Часть 5.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченность по 0,92 – минус 40 0 С.

Баланс представлен таблицей 5.1

Таблица 5.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность Гкал/час | Располагаемая мощность Гкал/час | Собственные нужды Гкал/час | Тепловая мощность нетто Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | резерв/ дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная котельная | 1,84 | 1,84 | 0,0167 | 1,84 | 0,18081 | 1,32178 | 1,2359 |

В связи с уменьшением установочной мощности котельной резерв тепловой мощности нетто уменьшился с 1,6993Гкал/час до 1,2359 Гкал/час.

Часть 6.  Балансы теплоносителя.

На источнике тепловой энергии с. Толстихино нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. Теплоноситель предназначен как для передачи тепла, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и нормативные утечки представлено в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Наименование источника ЖКХ | Центральная Котельная |
| --- | --- |
| Всего подпитка сети, тыс.т/год, в т.ч.: |  |
| - нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год |  |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 1,32178 |

Часть 7.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Постановки и хранение резервного оборудования  предусмотрены. Обеспечение топливом производится автомобильным транспортом в соответствии с действующими нормативами.

В качестве основного топлива используется бурый уголь 3 БР, характеристика которого представлена таблицей 7.1

Таблица 7.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 3 БР | Переясловское месторождение | 2500 | расположено на расстоянии 91 км от с. Толстихино |

Суммарное потребление тепловой энергии по данным 2019 – 2020 гг. представлено Таблицей 7.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Центральная Котельная | 1180 | 600 |

Таблица 7.2

Часть 8.  Технико – экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 8.1

| Наименование | 2019 г. ООО «Дом Сервис» | 2020 г. ООО «Дом Сервис» | 2021 г. ООО «Дом Сервис» |
| --- | --- | --- | --- |
| сырье, основные материалы | 159 354,58 | 159 354,58 | 159 354,58 |
| Вспомогательные материалы | 75 652,11 | 75 652,11 | 75 652,11 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | 607 782,50 | 607 782,50 | 607 782,50 |
| из них на ремонт | 607 782,50 | 607 782,50 | 607 782,50 |
| Топливо на технологические цели | 1 085 275,28 | 1 085 275,28 | 1 085 275,28 |
| Уголь | 1 085 275,28 | 1 085 275,28 | 1 085 275,28 |
| природный газ |  |  |  |
| мазут |  |  |  |
| Энергия | 637 500,00 | 637 500,00 | 637 500,00 |
| Энергия на технологические цели |  |  |  |
| Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 989 373,29 | 989 373,29 | 989 373,29 |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе |  |  |  |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
| 9.2Средства на страхование |  |  |  |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |
| 9.4 оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) |  |  |  |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 531 802,3 | 531 802,3 | 531 802,3 |
| 9.7.1 Налоги на землю |  |  |  |
| 9.7.2 Налоги на пользователей автодорог |  |  |  |
| 9.7.3 Налог на имущество |  |  |  |
| 9.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции , всего в т.ч.: | 183 733,34 | 183 733,34 | 183 733,34 |
| 9.8.1 Арендная плата |  |  |  |
| Итого расходов | 4 270 473,40 | 4 270 473,40 | 4 270 473,40 |

9.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В с. Толстихино услуги по теплоснабжению оказывает одна организация ООО «Дом Сервис» по тарифам, представленным в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | Изм, % | 2021 | Изм, % |
| ООО «Дом Сервис» | Односторонний тариф, руб./Гкал | 4197,33 | 4390,41 | 4,4 | 4390,41 | 0% |
|  | Надбавки к тарифу для потребителей, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал |  |  |  |  |  |

Часть 10.  Существующие технические и технологические проблемы в

системе теплоснабжения с. Толстихино.

- Основное   оборудование, помимо   высокой    степени    износа    (фактическое использование оборудование котельной больше предусмотренного технической документацией) морально устарело, низка экономическая эффективность. Замена на современные аналоги в настоящее время невозможна по причине отсутствия средств как у собственника так и у эксплуатирующей организации.

- Отсутствие  водоподготовки   подпиточной    воды,   приборов    учета  тепловой энергии как на источнике, так и у потребителя.

- Ветхое      состояние    трубопроводов    тепловых    сетей;   низкое    качество  их теплоизоляции.

### Часть 11.  Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный, объектовый |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | муниципальный, объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут быть:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Часть 12.  Порядок действий по ликвидации аварий на тепловых сетях

1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в жилые дома и социально значимые объекты.

2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО и ТС.

3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО и ТС в круглосуточном режиме, посменно.

4. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

5. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств для устранения аварии руководитель работ докладывает главе Толстихинского сельсовета Уярского района.

6. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха, в иных случаях, определенных в соответствии с законодательством о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) работы координируют соответствующие органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.